Извещение № 01-11/10
о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на установку узлов учета электроэнергии на территории Нерльского городского поселения Тейковского муниципального района

1.Муниципальный заказчик:
Администрация Нерльского городского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области

Почтовый адрес:155030, Ивановская область, Тейковский район, п. Нерль, ул. Пограничная, д. 11 а

Юридический адрес: 155030, Ивановская область, Тейковский район, п. Нерль, ул. Ленина, д. 1 а
Контактный телефон: 8 (49343) 49-599, 49-236
Адрес электронной почты: admnerl@rambler.ru
Ф.И.О. контактного лица: Майорова Марина Олеговна
2.Источник финансирования заказа: финансирование осуществляется за счет областного и местного бюджета.

3.Форма котировочной заявки: подается в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Извещению. В форме требуется указание всех условий, предусмотренных Спецификацией.

4.Наименование выполняемых работ: в соответствии со спецификацией (Приложение № 2).

5.Объем выполняемых работ: в соответствии со спецификацией (Приложение № 2).

6.Характеристики выполняемых работ: в соответствии со спецификацией (Приложение № 2)

7.Требования, установленные заказчиком к качеству выполняемых работ: качество выполняемых работ должно полностью соответствовать спецификации (Приложение № 2).

8.Требования, установленные заказчиком к техническим характеристикам выполняемых работ: выполняемые работы полностью должны соответствовать спецификации (Приложение № 2). Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, санитарным нормам и правилам пожарной безопасности и др. 

9.Требования к безопасности выполняемых работ: на подрядчика возлагается ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарно- гигиенического режима, требования законодательства РФ об охране окружающей среды при производстве работ. 
10.Требования к результатам выполняемых работ: работы должны быть выполнены в полном соответствии со спецификацией (Приложение № 2).

11.Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика: не предусмотрены.

12.Место выполнения работ: работы должны выполняться по адресам, указанным спецификации (приложение № 2).

13.Срок выполнения работ: до 25 декабря 2010 года.

14.Сведения о включенных (невключенных) в цену услуг расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в т.ч. налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи. 
15.Максимальная цена контракта: 200 040 (двести тысяч сорок) рублей.
16.Место подачи котировочных заявок: 153003, г.Иваново, ул. Икрянистовой-Наговициной, д.6 в ООО «Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов».

17.Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи заявок:

Начало подачи котировочных заявок: 11 ноября 2010 года.

Окончание подачи котировочных заявок: 22 ноября 2010 года до 10 час. 00 мин.

18. Срок оплаты выполнения работ: оплата производится в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на основании актов выполненных работ в течение 5 рабочих дней.
19.Срок подписания с победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: муниципальный контракт  заключается не  ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
20.Муниципальным заказчиком установлено дополнительное требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
На бланке организации                                                                                               Приложение № 1
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения муниципального контракта

на установку узлов учета электроэнергии  на территории Нерльского городского поселения Тейковского муниципального района по адресам:
1. п.Нерль Гагарина 8

2. п.Нерль Пограничная 11

3. п.Нерль Пограничная 13

4. п.Нерль Пограничная 14

5. п.Нерль Красноармейская 60

6. п.Нерль Красноармейская 62

7. п.Нерль Гагарина 2

8. п.Нерль Гагарина 4

9. п.Нерль Гагарина 5

10. п.Нерль Гагарина 6

11. п.Нерль Гагарина 7

12. п.Нерль Октябрьская 23

13. п.Нерль Красноармейская 56

14. п.Нерль Красноармейская 57

15. п.Нерль Красноармейская 58

16. п.Нерль Красноармейская 59

17. п.Нерль Гагарина 1

18. п.Нерль Гагарина 3
«____» ________ 20____г.

Кому:______________________________________________________________________________ 
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)

____________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа

_____________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика______________________________________ 

ФИО руководителя*_________________________________________________________________ 

Контактный телефон*________________________________________________________________ 

Контактное лицо*___________________________________________________________________
Факс*_____________________________________________________________________________
E-mail*____________________________________________________________________________
*указанные сведения участники заполняют по своему усмотрению.

Согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № ______ от ___________. 
Цена работ:______________________________________________________________________________
В цену муниципального контракта входят расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие расходы, связанные с исполнением настоящего муниципального контракта.
Мы подтверждаем свое согласие на выполнение работ на следующих условиях:

________________________________________________________________________
К настоящей котировочной заявке прилагается ___________________ на ________ стр.

В случае признания нас победителем в запросе котировок на выполнение работ обязуемся выполнить работы в строгом соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок, которая будет являться неотъемлемой частью муниципального контракта
___________________________________________/___________________________/                        
         (подпись)         М.П.
Приложение № 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на установку узлов учета электроэнергии на территории Нерльского городского поселения по адресам:

1. п.Нерль Гагарина 8

2. п.Нерль Пограничная 11

3. п.Нерль Пограничная 13

4. п.Нерль Пограничная 14

5. п.Нерль Красноармейская 60

6. п.Нерль Красноармейская 62

7. п.Нерль Гагарина 2

8. п.Нерль Гагарина 4

9. п.Нерль Гагарина 5

10. п.Нерль Гагарина 6

11. п.Нерль Гагарина 7

12. п.Нерль Октябрьская 23

13. п.Нерль Красноармейская 56

14. п.Нерль Красноармейская 57

15. п.Нерль Красноармейская 58

16. п.Нерль Красноармейская 59

17. п.Нерль Гагарина 1

18. п.Нерль Гагарина 3
Техническое задание на установку 1 узла учета электроэнергии
Состав работ:

· Внешний осмотр электрооборудования жилого дома до точки подключения к питающей сети, осмотр мест прохождения питающего кабеля до ВРУ жилого дома.

· Составление схемы внешнего и внутриобъектного электроснабжения жилого дома с указанием типов и установок защитных аппаратов, сечений и марок проводов, расчетных токов, приборов учета электроэнергии, присоединения к питающей сети.

· Согласование с сетевой организацией отключения электрических сетей, питающих жилой дом, для производства монтажных работ.

· Отключение электроустановки от питающего центра на время производства монтажных работ.

· Монтаж вводного кабеля (кабельная или воздушная линия) от точки подключения жилого дома к питающей сети до места установки узла учета электроэнергии.

· Установка шкафа учета электроэнергии.

· Установка вводного коммутационного аппарата.

· Монтаж электросчетчика и трансформаторов тока в шкафу учета электроэнергии.

· Монтаж вторичных цепей от трансформаторов тока до электросчетчика.

· Ревизия коммутационного оборудования ВРУ жилого дома.

· Включение электроустановки узла учета электроэнергии (подача напряжения с питающего центра).

· Проверка работоспособности прибора учета электроэнергии и схемы подключения. Составление протокола проверки.

· Сдача узла учета электроэнергии представителям: Заказчика, сетевой организации; энергоснабжающей организации.

Требования при производстве работ:

1. Монтаж узла учета электроэнергии выполнить в соответствии с ПУЭ, правилами учета электроэнергии и другой нормативно-технической документацией с применением двухтарифного электросчетчика электронного типа с тарифной программой для Ивановской области и трансформаторов тока, внесенным в Государственный реестр средств измерений;

2. Вводной кабель выполнить медным или алюминиевым кабелем, имеющим двойную изоляцию, сечение которого соответствует присоединенной мощности электроустановки;

3. Номинал электросчетчика и трансформаторов тока должен соответствовать  присоединенной мощности электроустановки (но не менее 40%, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%);

4. Номинал вводного коммутационного аппарата должен соответствовать присоединенной мощности электроустановки;

5. Монтаж вводного кабеля и вторичных цепей выполнить в гофрированной трубе с возможностью крепления на стену.

6. В местах прохода кабеля через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу проход должен быть выполнен в трубе.

Требования к используемым материалам:

Требования к шкафам учета:

- металлический корпус со степенью защиты не менее «IP54»;

-  возможность совместной установки электросчетчика и трансформаторов тока (при наличии), вводного коммутационного автомата;

-  возможность запирания и опломбировки дверц шкафа;

- окошко на уровне циферблата для снятия показаний;

-  удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока;

- возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°.

Требования к электросчетчикам:

- соответствие ГОСТ 66570-96;

- класс точности 1.0 и выше;

- пломба госповерителя на кожухе прибора учета давностью не более 3 месяцев;

- порог чувствительности не более 20 мА (для электросчетчиков прямого включения не более 40 мА);

- межповерочный интервал не менее 16 лет;

- погрешность работы не более 1% в диапазоне температур от -40 до +50;

- телеметрический выход;

-  интерфейс связи RS-485, или оптопорт;

-  световой индикатор работы;

-  устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям;

-  защита от недоучета и хищений электроэнергии.

Требования к трансформаторам тока:

- соответствие ГОСТ 7746-2001;

- пластмассовый корпус из негорючего материала;

-  класс точности 0.5 и выше;

- пломба госповерителя  на кожухе прибора давностью не 3 месяцев;

- межповерочный интервал не менее 4 лет;

- возможность пломбирования клемм присоединения вторичных цепей.

Требования к вводному коммутационному аппарату:

-  характеристика срабатывания магнитного расцепителя - «С»;

-  возможность снятия напряжения со всех фаз одновременно;

-  электромагнитный расцепитель предусматривающий защиту от токов короткого замыкания;

-  тепловой расцепитель, предусматривающий защиту от превышения нагрузки;

-  возможность пломбирования.

Требования к цепям учета:

- вторичные цепи должны быть выполнены цельным кабелем, сечение жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия.

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ по установке узлов учета электроэнергии на территории Нерльского городского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области

                                                                                                                    «___»________________ 2010г.

Администрация Нерльского городского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ____________________________________________, с одной стороны, и ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в соответствии с Протоколом оценки котировочных заявок №__________ от ___________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работы по установке (монтажу) узлов учета электроэнергии на территории Нерльского городского поселения Тейковского муниципального района в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в пределах цены Контракта.

1.2. Настоящий Контракт, заключенный по результатам размещения заказа на выполнение работ по установке узлов учета электроэнергии для нужд Нерльского городского поселения, является основанием для финансирования оплаты за выполненную работу.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1.Цена настоящего Контракта устанавливается в соответствии с  Протоколом оценки котировочных заявок №_______ от ___________, и  составляет _______________________ рублей, в том числе НДС _____________________  рублей и является твердой на весь период действия настоящего Контракта. Валютной единицей контракта является российский рубль. 
Источником финансирования данного контракта является областной и местный бюджет.
Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.
2.2. Цена контракта включает стоимость выполняемых работ по установке приборов учета с учетом стоимости материалов и оборудования. 
Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ: до 25 декабря 2010 г.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Подрядчик обязуется:
4.1. Качественно выполнить все работы по установке (монтажу) узлов учет электроэнергии на территории Нерльского городского поселения Тейковского муниципального района в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, действующими нормативными документами, предъявить объект в полной готовности с комплектом исполнительной документации Заказчику, на момент приемки сдачи выполненных работ оформить и получить все необходимые разрешительные документы от соответствующих надзорных органов.

4.2. Обеспечить:

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ  и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта за свой счет;
- допуск сетевой организацией командированного персонала Подрядчика в электроустановки (на электрооборудование) сетевой организации для проведения операций по включению и отключению объектов от электроснабжения.
4.3. На месте выполнения работ осуществить уборку с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.

4.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых работ, либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

4.6. Нести ответственность за риск случайной утраты или случайного повреждения объекта  до приемки его Заказчиком.
4.7. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию и соблюдение ими производства работ.


4.8. В 5-ти дневный срок со дня подписания Акта приемки объекта вывезти за пределы места выполнения работ принадлежащее ему имущество, а также строительный мусор.

4.9. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в п.2.1 настоящего Контакта.

4.10. При полной готовности объекта в течение 5-ти дней известить об этом Заказчика.

Заказчик обязуется:

4.11. Осуществлять контроль и технический надзор за выполняемыми работами на  объекте (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с ведомостями объемов работ, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области установки приборов учета.

4.12. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий данного муниципального контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.1. настоящего Контракта в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к настоящему контракту).

5.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 3-х рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их исполнения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта устранить недостатки выполненных работ и обеспечить их надлежащее качество.

5.3. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ
6.1. Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится после приемки работ, составления и подписания акта приемки выполненных работ.

6.2. Приемку выполненных работ должны осуществить Заказчик, представитель сетевой организации и Подрядчик.

6.3. Заказчик осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы в течение 5 рабочих дней.
6.4. С момента принятия Заказчиком результатов работ Подрядчик выставляет счет об оплате фактически выполненных работ.

6.5. Расчет может осуществляться платежным поручением Заказчика или иным способом, установленным законодательством Российской Федерации.
6.6. Заказчик обязан оплатить выполненные работы путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 5 рабочих дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ.
6.7. Работы, выполненные с изменением или отклонением с ведомостями объемов работ, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
7.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с ведомостью объемов работ и действующими нормами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.
7.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 2 года с даты  подписания Акта выполненных работ. 

7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах  гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации. 

7.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок при  их обнаружении.

В течение 5-ти дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках объекта Подрядчиком Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

7.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. 
7.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время на протяжении, которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.1.1. За просрочку выполнения работ по настоящему Контракту Заказчик вправе потребовать от Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

Подрядчик освобождается от уплаты пени, установленной настоящим пунктом контракта, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства уплаты работ в срок, установленный настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

Заказчик освобождается от уплаты пени, установленной настоящим пунктом Контракта, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие по исполнению Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

9.2. Изменение условий настоящего Контракта происходит в соответствии с законодательством.

9.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3.1. В случаях невыполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту, в том числе в случае нарушения срока, установленного пунктом 3.1. настоящего Контракта, заинтересованная Сторона может поднять вопрос о расторжении Контракта, направив другим Сторонам уведомление о приглашении рассмотреть вопрос, о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон.

Если в течение 5 дней с момента получения одной из Сторон уведомления о приглашении рассмотреть вопрос о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон не будет достигнуто соглашение о расторжении Контракта, заинтересованная Сторона обращается в суд.

9.4.Расторжение настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной настоящим Контрактом.
9.5.Споры по настоящему Контракту рассматриваются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Ивановской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

10.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего муниципального контракта разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде Ивановской области.

10.4. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

11.1.Заказчик: Администрация Нерльского городского поселения Тейковского муниципального района

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.2. Подрядчик: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик                                                          Подрядчик
_______________                                   ________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на установку узлов учета электроэнергии на территории Нерльского городского поселения по адресам:

1. п.Нерль Гагарина 8

2. п.Нерль Пограничная 11

3. п.Нерль Пограничная 13

4. п.Нерль Пограничная 14

5. п.Нерль Красноармейская 60

6. п.Нерль Красноармейская 62

7. п.Нерль Гагарина 2

8. п.Нерль Гагарина 4

9. п.Нерль Гагарина 5

10. п.Нерль Гагарина 6

11. п.Нерль Гагарина 7

12. п.Нерль Октябрьская 23

13. п.Нерль Красноармейская 56

14. п.Нерль Красноармейская 57

15. п.Нерль Красноармейская 58

16. п.Нерль Красноармейская 59

17. п.Нерль Гагарина 1

18. п.Нерль Гагарина 3
Техническое задание на установку 1 узла учета электроэнергии

Состав работ:

· Внешний осмотр электрооборудования жилого дома до точки подключения к питающей сети, осмотр мест прохождения питающего кабеля до ВРУ жилого дома.

· Составление схемы внешнего и внутриобъектного электроснабжения жилого дома с указанием типов и установок защитных аппаратов, сечений и марок проводов, расчетных токов, приборов учета электроэнергии, присоединения к питающей сети.

· Согласование с сетевой организацией отключения электрических сетей, питающих жилой дом, для производства монтажных работ.

· Отключение электроустановки от питающего центра на время производства монтажных работ.

· Монтаж вводного кабеля (кабельная или воздушная линия) от точки подключения жилого дома к питающей сети до места установки узла учета электроэнергии.

· Установка шкафа учета электроэнергии.

· Установка вводного коммутационного аппарата.

· Монтаж электросчетчика и трансформаторов тока в шкафу учета электроэнергии.

· Монтаж вторичных цепей от трансформаторов тока до электросчетчика.

· Ревизия коммутационного оборудования ВРУ жилого дома.

· Включение электроустановки узла учета электроэнергии (подача напряжения с питающего центра).

· Проверка работоспособности прибора учета электроэнергии и схемы подключения. Составление протокола проверки.

· Сдача узла учета электроэнергии представителям: Заказчика, сетевой организации; энергоснабжающей организации.

Требования при производстве работ:

1. Монтаж узла учета электроэнергии выполнить в соответствии с ПУЭ, правилами учета электроэнергии и другой нормативно-технической документацией с применением двухтарифного электросчетчика электронного типа с тарифной программой для Ивановской области и трансформаторов тока, внесенным в Государственный реестр средств измерений;

2. Вводной кабель выполнить медным или алюминиевым кабелем, имеющим двойную изоляцию, сечение которого соответствует присоединенной мощности электроустановки; 

3. Номинал электросчетчика и трансформаторов тока должен соответствовать  присоединенной мощности электроустановки (но не менее 40%, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%);

4. Номинал вводного коммутационного аппарата должен соответствовать присоединенной мощности электроустановки;

5. Монтаж вводного кабеля и вторичных цепей выполнить в гофрированной трубе с возможностью крепления на стену.

6. В местах прохода кабеля через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу проход должен быть выполнен в трубе.

Требования к используемым материалам:

Требования к шкафам учета:

- металлический корпус со степенью защиты не менее «IP54»;

-  возможность совместной установки электросчетчика и трансформаторов тока (при наличии), вводного коммутационного автомата;

-  возможность запирания и опломбировки дверц шкафа;

- окошко на уровне циферблата для снятия показаний;

-  удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока;

- возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°. 

Требования к электросчетчикам:

- соответствие ГОСТ 66570-96;

- класс точности 1.0 и выше;

- пломба госповерителя на кожухе прибора учета давностью не более 3 месяцев;

- порог чувствительности не более 20 мА (для электросчетчиков прямого включения не более 40 мА);

- межповерочный интервал не менее 16 лет;

- погрешность работы не более 1% в диапазоне температур от -40 до +50;

- телеметрический выход;

-  интерфейс связи RS-485, или оптопорт;

-  световой индикатор работы;

-  устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям;

-  защита от недоучета и хищений электроэнергии.

Требования к трансформаторам тока:

- соответствие ГОСТ 7746-2001;

- пластмассовый корпус из негорючего материала;

-  класс точности 0.5 и выше;

- пломба госповерителя  на кожухе прибора давностью не 3 месяцев;

- межповерочный интервал не менее 4 лет;

- возможность пломбирования клемм присоединения вторичных цепей.

Требования к вводному коммутационному аппарату:

-  характеристика срабатывания магнитного расцепителя - «С»;

-  возможность снятия напряжения со всех фаз одновременно;

-  электромагнитный расцепитель предусматривающий защиту от токов короткого замыкания;

-  тепловой расцепитель, предусматривающий защиту от превышения нагрузки;

-  возможность пломбирования.

Требования к цепям учета:

- вторичные цепи должны быть выполнены цельным кабелем, сечение жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия.

